4 Энергоснабжение.

4.1 Расчет  электроснабжения участка горных работ.

Таблица  4.1 - Расчет потребности мощности и расхода электроэнергии.

| Потребители | Кол.. пот. | Рпом, кв. | Кс | cos y | tg  | Ррасч, кв. | Qрасч, кв | Время работы в году, час. | Ки | Расход эл.энергии в год, тыс квт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергопотребители с напряжением 6 квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экскаватор ЭШ 15 / 90А | 1 | 1900 | 0.5 | -0.85 | -0.62 | 950 | - 590 | 4117 | 0.8 |  | 6257 |  |
| ТСН | 2 | 560 | 0.5 | 0.7 | 1 | 280 | 280 | 4117 | 0.8 |  | 1844 |  |
| Энергопотребители с напряжением 0.4 квт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промприбор ПКБШ-100 | 1 | 96 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 77 | 58 | 2634 | 0.8 |  |  | 202 |
| Гидрогрохот | 1 | 15 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 12 | 9 | 2634 | 0.8 |  |  | 32 |
| Концентратор | 1 | 11 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 9 | 7 | 2634 | 0.8 |  |  | 23 |
| Насос | 1 | 160 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 128 | 96 | 2634 | 0.8 |  |  | 337 |
| Насос подпитки | 1 | 6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 4 | 3 | 270 | 0.4 |  |  | 1 |
| Буровой станок СБШ-250 | 1 | 322 | 0.6 | 0.7 | 1 | 193 | 197 | 4485 | 0.8 |  |  | 1155 |
| Пункт ППР | 1 | 500 | 0.3 | 0.65 | 1.17 | 150 | 176 | 4485 | 0.4 |  |  | 897 |
| Итого: 6 кв |  | 2460 |  |  |  | 1230 | - 310 |  |  |  |  | 8101 |
| Итого: 0.4 кв |  | 1110 |  |  |  | 573 | 543 |  |  |  |  | 2647 |
| Всего |  | 3570 |  |  |  | 1803 | 233 |  |  |  |  | 10748 |

Расчет электрических нагрузок и определение мощности трансформаторных подстанций.

Расчетная активная нагрузка.

Ррасч = Рпом * Кс , кВт

где Кс – коэффициент спроса электрооборудования;

Рпом – активная номинальная мощность двигателей главных преобразовательных агрегатов, квт.

Расчетная реактивная нагрузка.

Qрасч = Ррасч * tg , кВар,

где tg  – коэффициент мощности однородных приемников.

Полная расчетная нагрузка.

___________________           _______________

Sрасч = Кр √ ( ∑ Ррасч)2 + ( ∑ Qрасч)2 = 0.9√ (1803)2 + (236)2 = 1820 кВа,

где Кр – коэффициент равномерности в нагрузке, Кр = 0.9;

На участке находится обогатительная установка и мощные технологические установки относящиеся к электропотребителям первой категории.

При этом необходима установка двух трансформаторов, которые при выходе

одного из строя второй обеспечить 75% общей нагрузки.

Номинальная мощность трансформатора.

S ном тр  >= 0.75 Sрасч ,

S ном тр  >= 0.75 * 1820 = 1365 кВа.

Исходя из расчетных данных принимается двухтрансформаторная подстанция с трансформатором типа ТМ – 2500 / 35.

Расчет воздушных линий и кабельных сечений на участке.

Выбор сечения проводов и кабелей по нагреву токами и сравнения расчетного тока с допустимыми токами.

Расчетный ток нагрузки для определения сечения проводов питающих подстанцию.

__

Iрасч = Sрасч / √ 3  * Uном = 1820 / 1.7 * 35 = 30 А;

где Uном – номинальное напряжение сети, Uном = 35 кВ.

Определение сечения провода по экономической плотности тока.

S = Iрасч / j = 30 / 1,1 = 28 мм2;

где j - экономической плотности тока, j = 1.1 а / мм2;

Выбираем ближайшее стандартное значение 50 мм2. Марка провода АС – 50.

Iдоп = 210А > 37А.

Проверка линии на потерю напряжения.

Потеря напряжения в трехфазной сети определяется.

__

∆U =  √ 3  * Iрасч * L * (ro cos + xo sin) * 100 /  Uном =

= 1.7 * 30 * 40 * (0.46 * 0.7 + 0.44 * 0.37) * 100 / 35000 = 2.8%,

где  L – длина линии, 40 км;

ro, xo – активное и индуктивное сопротивление 1 км. линии, ro = 0.46, xo= 0.44;

Потери напряжения в проводах допускается не выше 10%.

Расчет линий ведущих к электроприемнику с напряжением 6 кВт.

Расчетный ток нагрузки.

__

Iрасч = Ррасч  / √ 3  * Uном  * cos * η = 1803 / 1.7 * 6 * 0.7 * 0.95 = 266 А;

где cos - коэффициент мощности, соответствующей нагрузке, cos = 0.7;

η – кпд сети, η = 0.95.

Выбирается марка провода А – 95. Iдоп = 320А > 266А.

Проверка линии на потерю напряжения линии передач 6 кВ.

__

∆U =  √ 3  * Iрасч * L * (ro cos + xo sin) * 100 /  Uном =

= 1.7 * 266 * 2 * (0.34 * 0.7 + 0.36 * 0.37) * 100 / 6000 = 5.5%,

Потери напряжения в проводах допускается не выше 10%.

Расчет линий ведущих к экскаватору ЭШ 15 / 90.

Расчетный ток нагрузки.

__

Iрасч = Ррасч   / √ 3  * Uном  * cos * η = 1230 / 1.7 * 6 * 0.7 * 0.95 = 178 А;

Выбирается марка кабеля  КГЭ 370 +110+110; Iдоп=180 А.

Iдоп = 180А > 178 А.

Проверка линии на потерю напряжения линии передач 6 кВ.

__

∆U =  √ 3  * Iрасч * L * (ro cos + xo sin) * 100 /  Uном =

= 1.7 * 178 * 0.8 * (0.62 * 0.7 + 0.33 * 0.37) * 100 / 6000 = 2.3%,

Потери напряжения в проводах допускается не выше 5 %.

Линий ведущие к промприбору ПКБШ – 100 и СБШ – 250МН предусматривается ПКТП – 400 (передвижная комплектая трансформаторная       подстанция).

Расчет линий ведущих к буровому станку СБШ – 250МН от ПКТП – 400.

Расчетный ток нагрузки.

__

Iрасч = Ррасч  / √ 3  * Uном  * cos * η = 193 / 1.7 * 0.4 * 0.7 * 0.95 = 426 А

Выбирается марка кабеля Iдоп =  > 426 А.

Проверка линии на потерю напряжения линии передач 0.4 кВ.

__

∆U =  √ 3  * Iрасч * L * (ro cos + xo sin) * 100 /  Uном =

= 1.7 * 426 * 0.2 * (0.1 * 0.75 + 0.04 * 0.66) * 100 / 400 = 3.7 %,

Потери напряжения в проводах допускается не выше 5 %.

Расчет линий ведущих к промприбору ПКБШ – 100 от ПКТП – 400.

Расчетный ток нагрузки.

__

Iрасч = Ррасч  / √ 3  * Uном  * cos * η = 174 / 1.7 * 0.4 * 0.75 * 0.95 = 352 А

Выбирается марка провода А – 120. Iдоп = 375 > 352 А.

Проверка линии на потерю напряжения линии передач 0.4 кВ.

__

∆U =  √ 3  * Iрасч * L * (ro cos + xo sin) * 100 /  Uном =

= 1.7 * 352 * 0.1 * (0.1 * 0.75 + 0.04 * 0.66) * 100 / 400 = 1.5 %,

Потери напряжения в проводах допускается не выше 5 %.

4.2 Заземление.

Емкостный ток однофазного замыкания на землю в сетях 6 кВ.

Iзз = Uном (35 * Lк + Lв) / 350 = 6 ( 35 * 0.8 + 2) / 350 = 0.5 А.

где Lк – длина кабеля, Lк = 0.8 км;

Lв - длина воздушных линий, Lв = 2 км;

Общее сопротивление в сети заземления

Принимаем заземляющий провод АС50 , r0 = 0.65 Ом / км .

Сопротивление заземляющей жилы кабеля КГЭ370+110+16  экскаватора ЭШ 15/90А.

Rз.ж.к.= r0 · l = 0.4 · 0.8 = 0.32 Ом

Сопротивление магистрального заземляющего провода от заземляющего контура до ПКТП.

Rз.пр.= r0 · l = 0.65 · 2 = 1.3 Ом

Суммарное сопротивление жилы кабеля и заземляющего провода.

 R= Rз.ж.к. +Rз.пр. = 0.32 + 1.3 = 1.62 Ом

Сопротивление заземляющего контура, исходя из сопротивления заземления  R= 4 Ом

Rз.к.= 4  R= 4  1.62 = 2.38 Ом

Заземляющий контур выполняем из стальных прутков. Верхний конец уголка  заглублен на 0.7 метра. dу = 0.95 · b = 0.95 · 50 = 48 мм

Сопротивление одного электрода.

re=0.366⋅ρl⋅lg2⋅ld+0.5⋅lgt+0.75⋅lt+0.25⋅l =re=0.366⋅1002.5⋅lg2⋅2.548+0.5⋅lg0.7+0.75⋅2.50.7+0.25⋅2.5=32Ом

где:   удельное сопротивление грунта,  = 100 Ом / м;

l - длина заглубления прутков, l = 2.5 м;

Необходимое сопротивление электродов без учета коэффициента использования  и.

n = rэ / Rзк. = 32 / 2.38 = 13.46

Расстояние между электродами принимаем d = 2  м, l = 2 · 3 = 6 м.

Необходимое количество электродов с учетом н .

n =reRek⋅ξ=322.38⋅0.73=18.4шт.

Принимаем n =19 шт., при н = 0.73.

Для соединения электродов применяем стальную полосу размером 25 4 мм длина полосы l = 100 + 25 = 125 мм.

Сопротивление полосы l = 50 м

rn=ρ2⋅π⋅llg2⋅l2b⋅t=0.043⋅ρ=0.043⋅100=4.3 Ом

при l = 95 м, rн = 4.3 · 50 / 125= 1.72 Ом

В зимний период сопротивление полосы: rnз= rп · kmax = 1.72 · 6 = 10.32 Ом

где: kmax  коэффициент, учитывающий промерзание грунта.

Сопротивление заземляющего контура с учетом полосы.

R3k=Re⋅rnre⋅ξn+rn⋅n⋅ξn=32⋅10.3232⋅0.73+10.32⋅19⋅0.73=2Ом

Cопротивление заземления у наиболее удаленного механизма.

R= Rзк + Rз.пр. +Rз.ж.к.= 2 + 0.32 + 1.3 = 3.62 Ом

что удовлетворяет требованиям R = 4 Ом

4.3 Освещение карьера.

Освещение экскаваторных забоев, мест работ бульдозеров предусматривается с применением прожекторов и фар, установленных на механизмах. Согласно требованию ЕПБ проектом принято общее освещение района ведения горных работ с минимальной освещенностью Еmin=0,5 лк. Расчет ведется методом наложения изолюкс на район ведения горных работ.

Определить суммарный световой поток:

∑F = ∑Fмин * Sос * кз * кп = 0.5 * 20000 * 1.4 * 1.5 = 21000 лм

где ∑Fмин – требуемая освещенность для отдельных участков, ∑Fмин = 0.5 лк;

Sос – площадь освещаемого участка, Sос = 20000 м2;

кз – коэффициент запаса, кз = 1.4;

кп – коэффициент, учитывающий потери света, кп = 1.5;

Освещение осуществляется светильниками типа ПЗС – 45 с мощностью лампы 1000Вт.

Определяем требуемое количество прожекторов:

Nпр = ∑F / Fл * ηпр  = 21000/ 21000 * 0.35 = 3 шт

где Fл – световой поток лампы прожектора, Fл = 21000 лм;

ηпр  - к.п.д. прожектора, ηпр  = 0.35.

Высота установки прожектора:

hпр2 = Iмах / 300 = 140000 / 300 = 22 м

где Iмах – максимальная сила света прожектора, Iмах = 140000 кд.

Необходимая мощность трансформатора:

Sтр = Fл * 10-3 / ηс *  ηос * cos θос = 21 / 0.95 * 1 * 1 = 22 кВа

где ηс – к.п.д. осветительной сети, ηос = 0.95;

ηос – к.п.д. светильников, ηос = 1

cos θос – коэффициент мощности ламп, cos θос = 1

Для освещения карьера применим трансформатор ТМ-6/0,4  с номинальной мощностью 25 кВА, номинальным напряжением: входным – 6 кВ,

выходным – 0,4 кВ.

Определяем расчетный ток

I = Fл / 1.7 * U * cos θос  * с  = 21000/1.7 * 220 * 1 * 1 = 56 А.

Выбираем марку провода  А-35 по расчетному току.

Выбор кабеля для питания лампы введем по условию Iдоп.> Iн.л ,

где Iдл.доп  длительно допустимый ток, А;

Iн.л  номинальный ток лампы, А;

Выбираем кабель КРСПН - 310 + 16 с Iдоп.= 60 > Iн.л = 56, что требуется по условию.

4.4 Электровооруженность труда.

Характеризуется соотношением между затратами труда и электроэнергией израсходованной в производственном процессе.

Ээ = Эа / nсп * tсм * nдн = 10748000 /

где Эа – расход электроэнергии за год, Эа =

nсп – списочный состав рабочих, nсп =

tсм  - продолжительность рабочей смены, tсм = 19.5 ч.;

nдн – количество рабочих дней в году, nдн =

Удельный расход электроэнергии.

Эу = Эа / Vп = 10748000 / 1142400 = 9.4 Вт/м3

где Vп – объем песков в год, Vп = 1142400 м3

Средневзвешенное значения коэффициента мощности.

_________

cos = Эаэ  / √ Эаэ2 + Эр2 =

где Эр – показания счетчика реактивной энергии за год, Эр =

Эаэ - количество активной энергии, потребляемой приемниками за год, Эаэ =

Таблица 6.6 Расчет капитальных затрат на приобретение оборудования.

| Наименование оборудования | Ко л-во единиц | Оптовая цена | Затраты на доставку оборудования | Затраты на монтаж оборудования. | Общая стоимость оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб | тыс. руб | тыс. руб | тыс.руб. |
| Трансформатор |  |  |  |  |  |
| Приключательный пункт |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Неучтенное оборудование (5%) |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Таблица 6.7 Расчет капитальных затрат на приобретение проводов и кабелей.

| Наименование материалов | Норма расхода тыс. руб./1 км | Общая длина линий, км | Стоимость материала, тыс. руб. | Количество линий, шт. | Балансовая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Неучтенное оборудование (5%) |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Таблица 6.8 -Затраты на вспомогательные материалы.

| Наименование материалов | Единицы измерения нормы расхода | Норма расхода | Годовой расход на весь объем работ | Цена за единицу тыс. руб. | Сумма затрат тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обтирочные материалы | кг |  |  |  |  |
| Трансформаторное масло | литр |  |  |  |  |
| Запасные части | руб. | 5% от балансовой стоимости |  |  |  |
| Керосин технический | литр |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |
| Неучтенные материалы |  | 5% всей стоимости |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

Таблица 6.10- Расчет затрат на амортизацию

| Наименование основных фондов | Балансовая стоимость, тыс. руб. | Норма на амортизацию , % | Сумма амортизационных отчислений , тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электрооборудование |  |  |  |
| Кабели и провода |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Таблица 6.11 - Эксплуатационные затраты на электрооборудование.

| Наименование затрат | Годовая сумма расходов, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сумма затрат тыс. руб. | На единицу продукции руб./м3 |
| Вспомогательные материалы |  |  |
| Расходы на оплату труда |  |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |
| Потери электроэнергии |  |  |
| Амортизация |  |  |
| Итого |  |  |

Таблица 4.3 – Расчет заработанной платы.

| Наименований профессий | разряд | Штат, чел. |  | Число смен работы в год одного рабочего | # Тариф- ная ставка в день, руб | Годовой Фонд зар. платы, тыс.руб. | Основная зарплата, тыс.руб. |  |  | Дополнительная зарплата 10% тыс.руб. | Итого фонда зарплаты, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Яв. | Спис. |  |  |  | Премия, 50% | Северные надбавки, 1.2 | Доплаты, 5% |  |  |
| Старший электрослесарь |  | 2 | 2.2 | 290 | 300 | 192 | 96 | 230 | 9 | 53 | 580 |
| Помощник электрослесарь |  | 2 | 2.2 | 290 | 250 | 146 | 73 | 175 | 7 | 40 | 441 |
| Единый социальный фонд, 35.6% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 |

Проверка сети на потерю напряжения в пусковом режиме.

Проверка сводится к определению фактического напряжения на зажимах наиболее мощного двигателя и сравнения данного значения с допустимым уровнем напряжения.

∆Uп = Uо - ∆Uр / 1 + [(xвн * Кп * Sном * 10) / U2ном ] = 6000 – 1110 / 1 +

где Uо – напряжение трансформаторной подстанции, Uо = 6000 В;

∆Uр – потеря напряжения от прочей нагрузки, ∆Uр = 1110 В;

Кп  - пусковой коэффициент для экскаватора, Кп  = 1.6;

Sном – номинальная мощность пускаемого двигателя, Sном = 1900 кв;

xвн – внешнее индуктивное сопротивления участка сети от трансформатора до пускаемого двигателя, Ом;

xвн = xтр  + xвл  + x кл =

где  xтр – индуктивное сопротивление трансформатора;

xвл , x кл - индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий.

xтр = 10 * Uкз * Uхх2 / Sтр.ном = 10 * 6.5 * 6.32 / 35000 =

где Uкз – напряжения коротко замыкания трансформатора,  Uкз = 6.5 В;

Uхх – напряжение холостого хода вторичной обмотки трансформатора,

Uхх = 6.3 В;

Уровень напряжения на зажимах двигателя в момент его пуска должен удовлетворять условию. ∆Uп >= 0.75 Uном